附件:

宜宾广电中心消防设施设备维护保养

技术服务方案

依据《中华人民共和国消防法》、《四川省消防条例》、《建筑消防设施的维护管理》等消防法律法规、技术标准的要求，为保证“宜宾广电中心消防设施设备”正常运行，确保人身和财产安全，拟制定消防设施的维修、保养服务方案如下： 
     一、技术服务范围和地点

范围：维保面积46200㎡。所有设施设备（主楼、辅楼、演播厅、展厅、地下室）

地点：宜宾市叙州区南岸广场西路4号宜宾广电中心

二、消防设施维护、维修内容

（一）消防系统的维护、维修范围包括：

1、火灾自动报警系统

2、自动喷水灭火系统；

3、气体灭火系统；

4、消火栓系统；

5、防火分隔系统

6、防排烟系统

7、应急照明和疏散指示系统

8、消防通讯设备

9、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。

对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围)；如设备老化损坏，无法修复的，由我台负责购买新的设备，消防维保公司负责安装。

对维护保养中发现自然或老化损坏需要更换的材料、设备及配件，由维保公司向我台申请采购，所有材料设备费用累计达到300. 00元(大写:叁佰元整)及以上的费用，由我台全额承担。维保期间所有材料设备费用单价未达到300. 00元(大写:叁佰元整)由维保公司负责采购更换。
    系统检测和维修过程中我台应提供必要的工作环境及人员配合，否则出现不可预知的损失维保公司有权拒绝赔付及提供以上服务。 
   （二）消防系统中各子系统的服务范围及内容

1、室内消防栓系统的维护保养

1.1  维修保养工作内容

1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

1.1.2检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

1.1.3 检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

1.1.4 检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

1.1.5 定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

1.1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

1.1.7 检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；

1.1.8 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

1.1.9 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

1.1.10 定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

1.2 维修保养工作标准

1.2.1消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求；

1.2.2 试验消防栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；

1.2.3各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

1.2.4消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

1.2.5 消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

1.2.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

1.2.7减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通；

1.2.8 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

1.2.9 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

1.2.10 消防栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

1.3 维修保养工作计划

1.3.1 每月检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

1.3.2 每月检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

1.3.3 每月检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

1.3.4 每月检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

1.3.5 每季至少一次试验消防栓，检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求；

1.3.6 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

1.3.7每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤器；

1.3.8 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

1.3.9 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

1.3.10 每季定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2、自动喷水灭火系统的维护保养

2.1 维修保养工作内容

2.1.1 检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

2.1.2 检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

2.1.3 检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

2.1.4 检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

2.1.5 检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.1.7 检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.1.8检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

2.1.9 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.1.10 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.1.11 定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.2  维修保养工作标准

2.2.1 楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求；

2.2.2 水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确；

2.2.3 喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

2.2.4 阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；

2.2.5 喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

2.2.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

2.2.7 喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

2.2.8 湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；

2.2.9 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

2.2.10 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

2.2.11 喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.3  维修保养工作计划

2.3.1 每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；每月检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求；

2.3.2 每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

2.3.3 每月检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；

2.3.4 每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

2.3.5 每月检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.3.6 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.3.7 每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.3.8 每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

2.3.9 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.3.10 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.3.11 每季定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

3、火灾自动报警系统的维护保养

3.1  维修保养工作内容

3.1.1 用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

3.1.2 检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3.1.3 试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

3.1.4 检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

3.1.5 检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

3.1.6 检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

3.1.7 检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

3.1.8 定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；

3.1.9 定期对感烟、感温探测器进行检测，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

3.1.10 定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

3.1.11 定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

3.2  维修保养工作标准

3.2.1 探测器动作灵敏，报警准确；

3.2.2 主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

3.2.3 手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

3.2.4 主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

3.2.5 界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

3.2.6 电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

3.2.7 系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

3.2.8 主、备电源自动切换功能正常；

3.2.9 探测器外观完好，功能正常；

3.2.10 报警主机控制程序正确，各项功能正常；

3.2.11 系统接地电阻符合规范或设计要求。

3.3  维修保养工作计划

3.3.1 每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

3.3.2 每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3.3.3 每月试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响；

3.3.4 每月检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

3.3.5 每月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

3.3.6 每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

3.3.7 每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。

3.3.8 每季定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验。

3.3.9 每季定期对感烟、感温探测器进行检测，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

3.3.10 每月定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

3.3.11 每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

4、七氟丙烷灭火系统的维护保养

4.1  维修保养工作内容

4.1.1 检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

4.1.2 检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

4.1.3 检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4.1.4 定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

4.1.5 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

4.1.6 检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

4.1.7 检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

4.1.8 检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

4.2  维修保养工作标准

4.2.1 气体灭火控制器完好，控制功能正常；

4.2.2 启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求；

4.2.3 手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效；

4.2.4 电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效；

4.2.5 模拟试验时，通风空调停止，防火阀关闭，电磁阀延时动作，各项联动功能正常；

4.2.6 启动瓶、药剂贮瓶完好，无变形、无腐蚀、脱漆；

4.2.7 控制气管无变形、松脱，连接牢固、可靠，高压软管无变形、生锈或老化，连接稳固；

4.2.8 防护区围护结构、开口符合规范要求。

4.3  维修保养工作计划

4.3.1 每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

4.3.2 每月检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

4.3.3 每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4.3.4 每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

4.3.5 每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

4.3.6 每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

4.3.7 每月检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

4.3.8 每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

5、防火卷帘的维护保养

5.1  维修保养工作内容

5.1.1 试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

5.1.2 试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

5.1.3 试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

5.1.4 检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5.1.5 试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

5.2  维修保养工作标准

5.2.1 烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常；

5.2.2 现场和远程控制卷帘起、降功能正常；

5.2.3 防火卷帘控制器功能正常；

5.2.4 防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；

5.2.5 防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

5.3  维修保养工作计划

5.3.1 每月试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

5.3.2 每月试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

5.3.3 每月试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

5.3.4 每月检查试验卷帘导轨和转动机构运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5.3.5 每月试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

6、通讯系统的维护保养

6.1  维修保养工作内容

6.1.1 检查消防专用电话或插孔是否完好；

6.1.2定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

6.2  维修保养工作标准

6.2.1 消防专用电话或插孔外观完好、清洁；

6.2.2 消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确。

6.3 维修保养工作计划

6.3.1 每月检查消防专用电话或插孔是否完好；

6.3.2 每季定期试验每个电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示部位是否正确。

7、消防广播的维护保养

7.1  维修保养工作内容

7.1.1 试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

7.1.2 检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

7.1.3 定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

7.1.4 试验消防广播的选层广播功能是否正常。

7.2  维修保养工作标准

7.2.1 消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

7.2.2 扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；

7.2.3 广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；

7.2.4 消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

7.3  维修保养工作计划

7.3.1 每季试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

7.3.2 每月分批次检查保养楼层消防扬声器并测试其声响是否响亮、清晰；

7.3.3 每季定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

7.3.4 每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。

8、消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养

8.1  维修保养工作内容

8.1.1 检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

8.1.2 测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

8.1.3 测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

8.1.4 测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

8.1.5 测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

8.1.6 测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

8.1.7 检查试验联动警铃的功能是否正常；

8.1.8 检查试验联动广播的功能是否正常；

8.1.9 测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

8.1.10 定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

8.2  维修保养工作标准

8.2.1 风机风阀联动功能正常，动作准确；

8.2.2 防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常；

8.2.3 消防电梯人工迫降功能正常；

8.2.4 联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

8.2.5 各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常；

8.2.6 联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

8.2.7 联动警铃的功能正常；

8.2.8 联动广播的功能正常；

8.2.9 现场和远程启、停风机的控制功能正常；

8.2.10 风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

8.3  维修保养工作计划

8.3.1 每月检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

8.3.2 每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

8.3.3 每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

8.3.4 每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

8.3.5 每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

8.3.6 每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

8.3.7 每季检查试验联动警铃的功能是否正常；

8.3.8 每季检查试验联动广播的功能是否正常；

8.3.9 每月测试正压送风机（排烟风机）就地和远程启停控制功能是否正常；

8.3.10 每季定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等；

9、水泵、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养

9.1  维修保养工作内容

9.1.1 检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

9.1.2 检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

9.1.3 定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

9.1.4 定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

9.1.5 定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

9.1.6 定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

9.1.7 定期添加或更换水泵的润滑油。

9.2  维修保养工作标准

9.2.1 水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

9.2.2 控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确；

9.2.3 控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；

9.2.4 消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

9.2.5 水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

9.2.6 消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

9.2.7 水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热。

9.3  维修保养工作计划

9.3.1 每月检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

9.3.2 每月检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

9.3.3 每月定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

9.3.4 每月定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

9.3.5 每季定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

9.3.6 每月定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

9.3.7 每季定期添加或更换水泵的润滑油。

10、应急疏散系统的维护保养

10.1  维修保养工作内容

10.1.1 检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

10.1.2 检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

10.1.3 检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

10.1.4 检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

10.1.5 测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

10.2  维修保养工作标准

10.2.1 防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

10.2.2 防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

10.2.3 防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

10.2.4 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

10.2.5 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

10.3  维修保养工作计划

10.3.1 每月检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

10.3.2 每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

10.3.3 每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

10.3.4 每月检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

10.3.5 每半年测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

11、移动式灭火器的维护保养

11.1  维修保养工作内容

11.1.1 检查移动式灭火器（手提式）压力指针是否在绿区；

11.1.2 检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

11.1.3 检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效。

11.2  维修保养工作标准

11.2.1 移动式灭火器压力指针在绿区内；

11.2.2 移动式灭火器外观完好，无变形、脱漆或配件缺损；

11.2.3 移动式灭火器贮瓶和药剂未过期。

11.3  维修保养工作计划

11.3.1 每月检查移动式灭火器（手提式）压力指针是否在绿区；

11.3.2 每月检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

11.3.3 每月检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效；

12、防火门监控系统的维护保养

12.1每月检查：进行主、备电源自动转换试验；

12.2季度试验和检查：使用单位每季度对防火门监控系统的功能应作下列试验和检查：

12.2.1按生产厂家说明书的要求，分期分批试验每个防火门对应的监控装置的动作是否正常，确认灯显示是否清晰。试验中发现有故障或失效的防火门监控装置应及时拆换；

12.2.2试验防火门监控装置的声、光显示是否正常，在实际操作试验时，可一次全部进行试验，也可部分进行试验，但试验前一定要作好妥善安排，以防造成不应有恐慌和混乱；

12.2.3备用电源进行1次-2次充放电试验，1次-2次主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常。具体试验方法：切断主电源，看是否主电源换到备用电源供电，再恢复主电源供电，看是否自动转换，再检查一下备用电源是否正常充电；

12.2.4有联动控制功能的系统，应用自动或手动检查与消防报警系统的控制显示功能是否正常；反馈至消防控制室的信号应清晰；

12.2.5进行强制切除非消防电源功能试验；

12.2.6巡视检查常开监控装置、常闭监控装置和监控器的位置是否准确，有无缺漏、脱落和丢失；